ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА FL 250 P И БАТАРЕЙ 28 FL 250 P, 30 FL 250 P.

| Тип аккумулятора | Номинальное напряжение, В. | Номинальная ёмкость, А/ч. | Габаритные размеры/мм. | Масса без электролита/кг. | Масса с электролитом/кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина/L | Ширина/B | Высота/H |  |  |
| FL 250 P (ТНЖ250П-У2) | 1,2 | 250 | 130 | 167 | 368 | 8,7 | 11,8 |
| 28 FL 250 P (28ТНЖ250П-У2) | 33,6 | 250 | 915 | 798 | 368 | 248 | 335 |
| 30 FL 250 P (30ТНЖ-250П-У2) | 36 | 250 | 835 | 915 | 368 | 266 | 359 |

В условном обозначении аккумулятора и батареи цифры и буквы обозначают:

цифры перед буквами – количество последовательно соединённых аккумуляторов в батарее;

F – никель-железная электрохимическая система аккумулятора;

L – длительный режим разряда;

250 – номинальная ёмкость в ампер-часах;

Р – пластмассовый корпус аккумулятора.

Комплектность 28 FL 250 P

| Наименование комплектующего изделия | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аккумулятор FL 250 P | 28 | 0 | 28 |
| Перемычка длиной 105 мм. | 20 | 2 | 22 |
| Перемычка длиной 140 мм. | 2 | 0 | 2 |
| Перемычка длиной 170 мм. | 4 | 0 | 4 |
| Вывод гибкий длиной 300 мм. | 1 | 0 | 1 |
| Вывод гибкий длиной 768 мм. | 1 | 0 | 1 |
| Вывод гибкий длиной 1017 мм. | 1 | 0 | 1 |
| Пробка | 0 | 3 | 3 |

Комплектность 30 FL 250 P

| Наименование комплектующего изделия | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аккумулятор FL 250 P | 30 | 0 | 30 |
| Перемычка длиной 105 мм. | 24 | 2 | 26 |
| Перемычка длиной 170 мм. | 4 | 0 | 4 |
| Вывод гибкий длиной 300 мм. | 1 | 0 | 1 |
| Вывод гибкий длиной 768 мм. | 1 | 0 | 1 |
| Вывод гибкий длиной 1017 мм. | 1 | 0 | 1 |
| Пробка | 0 | 3 | 3 |

Приготовление электролита

| Тип электролита | Применяемость | Состав |
| --- | --- | --- |
| I | Для заливки аккумуляторов при: 1) привидении в действие; 2) смене электролита; 3) определение 80% номинальной ёмкости. | Водный раствор едкого натра с добавкой 20±1 г/дм³ лития гидроокиси. Плотность электролита 1,23-1,25 г/см³. |
| II | 1) для эксплуатации батарей при температуре окружающей среды от 5 до 40ºС; 2) при проведении испытаний. | Водный раствор едкого натра с добавкой 20±1 г/дм³ лития гидроокиси. Плотность электролита 1,19-1,21 г/см³. Получается корректировкой электролита типа I добавлением в аккумулятор воды (для уменьшения плотности) или электролита типа I (для увеличения плотности). |
| III | Для заливки аккумуляторов при: 1) эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 35ºС; 2) проведении испытаний взамен электролита типа II. | Водный раствор гидрата окиси калия с добавкой 20±1 г/дм³ гидроокиси лития. Плотность Электролита 1,19-1,21 г/см³. |
| IV | Для заливки в аккумуляторов при: 1) эксплуатации при температуре окружающей среды ниже минус 25ºС; 2) испытании аккумуляторов при температуре электролита минус 20ºС. | Водный раствор гидрата окиси калия плотностью 1,26-1,28 г/см³. |

Плотность электролита указана для температур 25±10ºС.

Уровень электролита над электродами должен быть от 15 до 45 мм.

Допустимый срок хранения аккумуляторов и батарей 3,5 года с момента их изготовления в условиях хранения по группе 1 (Л) ГОСТ 15150. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей 1,5 года с момента ввода в эксплуатацию.